无锡日矿富士精密加工有限公司

“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目”

（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）

竣工环境保护自主验收意见

无锡日矿富士精密加工有限公司（以下简称：我公司）委托江苏羲和检测服务有限公司于2021年9月3日、2021年9月4日对我公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）”进行了竣工环境保护验收监测。2021年9月15日，我公司主持召开了无锡日矿富士精密加工有限公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目”（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收咨询单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡日矿富士精密加工有限公司（以下简称日矿富士）成立于是2006年2月，是世界五百强企业JX日矿日石金属株式会社全资控股企业，主要从事新型电子元器件的研制、开发、生产，进行不锈钢带、铝带、镍带和铜带的镀镍、镀锡、镀金加工。

本公司地处无锡市惠山区洛社镇杨市表面科技工业园，占地面积12960平方米，绿化面积4536平方米。生产实施三班两倒制，每年工作300天，现有员工50人，其中技术人员10人。

本公司于2007年委托无锡市环境科学研究所编制了《电子连接器端子电镀流水线项目环境影响报告表》（附工程分析和污染防治专项），并于同年12月通过无锡市环境保护局审批，该项目共设置5条电镀线，1#镀镍、锡（金）生产线、2#镀镍、锡（金）生产线、3#镀镍、锡（金）生产线、4#镀镍生产线、5#镀镍、金生产线。一阶段（1、2#电镀线，均为镀镍-金-锡线）于2010年4月通过了环保竣工验收；二阶段于2016年2月（3、4#电镀线）通过无锡市环境保护局环保竣工验收。

本项目阶段验收具体情况见下表：

| 环评项目名称 | 审批时间 | 审批部门 | 验收情况 | 验收部门 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目 | 2007年 12月29日 （锡环表复【2007】215号） | 无锡市环境保护局 | 第一阶段 “1#镀镍、锡（金）生产线、2#镀镍、锡（金）生产线” | 无锡市环境保护局 | 2010年 4月12日 |
|  |  |  | 第二阶段 “3#镀镍、锡（金）生产线、4#镀镍生产线” | 无锡市环境保护局 | 2016年 2月17日 （锡环管验【2016】11号） |
|  |  |  | 第三阶段 “5#镀镍、金生产线” | / | / |

由于企业在多轮环保整治中不断提升工艺装备、污染防治技术水平。企业于2019年12月委托江苏省生态环境评估中心编制环境保护现状评价报告（备案号：2019年019号）。

本项目（第三阶段）于2019年1月10日开工建设，2020年1月5日整体竣工。本项目（第三阶段）调试时间为2020年3月8日至2020年6月8日。

全厂实际生产能力为：镀镍加工21000千米/年、镀金加工18300千米/年、镀锡加工2700千米/年。实际建设与环评设计一致，现状评价报告中的镀银线已全部拆除。

全厂占地面积为12960平方米，实际总投资为7300万元，其中实际环保投资为1150万元，环保投资占总投资额的15.8%。

全厂共有员工50人，每天24小时生产，年生产天数300天，厂内不设食堂、住宿和浴室。

本次验收范围为：《无锡日矿富士精密加工有限公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目”环境影响报告表》（无锡市环境科学研究所，2007年12月）中“5#镀镍、金生产线”与“废水零排放设施”。

- 二、工程变动情况

建设项目实际建设后较环评变动内容总结如下：

1、项目规模变动

环评设计：镀镍加工21000千米/年、镀金加工18300千米/年、镀锡加工2700千米/年。

现状评价：镀镍加工21000千米/年、镀金加工18300千米/年、镀锡加工2700千米/年、镀银加工4200千米/年。

实际建设：镀镍加工21000千米/年、镀金加工18300千米/年、镀锡加工2700千米/年。

实际建设与环评设计一致，现状评价报告中的镀银线已全部拆除。

不属于电镀能力增加30%及以上的情况。

2、生产设备变动

项目实际建设后生产设备设备发生以下变动：

5#电镀线由现状评价报告中的“镀镍、银生产线”，现状评价报告中的镀银线已全部拆除，恢复为原环评中的“镀镍、金生产线”。实际生产设备为镀金槽、镀金水洗槽，与项目原环评设计保持一致。

不属于主镀槽规格增大或数量增加导致电镀生产能力增大30%及以上的情况。

3、生产工艺变动

项目实际建设后生产工艺发生以下变动：

5#电镀线由现状评价报告中的“镀镍、银生产线”，恢复为原环评中的“镀镍、金生产线”，现状评价报告中的镀银线已全部拆除。

不属于镀种类型变化，导致新增污染物或污染物排放量增加的情况。不属于主要生产工艺变化；主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。

4、污染防治措施变动

（1）废气污染防治措施变动：

项目实际建设后废气污染防治措施与现状评价一致，由环评设计的“脱脂过程产生的碱洗废气、酸洗工程产生硫酸雾、氯化氢经专用酸碱废气管道，由15米高排气筒FQ01排放。含氰废气经专用含氰废气管道通过水喷淋塔处理，由25米高排气筒FQ02排放。”提升为“脱脂过程产生的碱洗废气、酸洗工程产生硫酸雾、氯化氢经专用酸碱废气管道通过三级碱液喷淋塔处理，由15米高排气筒FQ01排放。含氰废气经专用含氰废气管道通过三级碱液喷淋塔处理，由25米高排气筒FQ02排放。”新增废气处理设施后废气污染物排量放减少。

（2）废水污染防治措施变动：

原环评设计：厂内所有生产废水排入园区污水处理厂处理。

实际建设情况与现状评估报告一致。实际建设情况：厂内所有生产废水经厂内废水处理设施处理后100%回用于生产，废水零排放。

（3）固废污染防治措施变动：

①项目实际建设后供应商包装规格变化，以及5#线开始投入使用，导致废包装容器、废包装桶产生量增加。

②企业为进一步提高产品质量，槽液更换频次增加，以及5#线开始投入使用，导致废酸液、废碱液产生量增加。

③5#线开始投入使用，导致电镀污泥产生量增加。

④现状评价报告未评价蒸发残渣，实际废水零排放处理设施MVR蒸发系统会产生蒸发残渣。

⑤现改为使用LED灯，不再产生废含汞荧光灯管。

企业2021年危废管理计划已通过备案。以上危险废物均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。经逐条对照《环保部印发14行业建设项目重大变动清单（电镀建设项目重大变动清单）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

同时企业根据厂内实际建设情况于2019年12月委托江苏省生态环境评估中心编制了《无锡日矿富士精密加工有限公司环境保护现状评价报告》（备案号：2019年019号）。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。生产废水经厂内废水处理设施处理后全部回用于生产，生产废水零排放。生活污水经化粪池处理后接入污水管网，由永达污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目实际建设后，脱脂过程产生的碱洗废气、酸洗工程产生硫酸雾、氯化氢经专用酸碱废气管道通过三级碱液喷淋塔处理，由15米高排气筒FQ01排放。含氰废气经专用含氰废气管道通过三级碱液喷淋塔处理，由25米高排气筒FQ02排放。

未被捕集到的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为空压机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物：

废含氰棉芯委托苏州同和资源综合利用有限公司处置；废加热管、废磁力泵、废酸棉芯、废抹布、手套、废包装容器、废水活性炭反渗透膜、废机油委托常州大维环境科技有限公司处置；电镀污泥委托江苏苏中再生资源科技有限公司、泰兴市申联环保科技有限公司处置；废酸液、废碱液委托镇江市和云工业废水处置有限公司处置；废包装桶委托常州市禾合环保科技有限公司处置；蒸发残渣委托委托江苏苏中再生资源科技有限公司处置。废含汞荧光灯管现改为使用LED灯，不再产生废含汞荧光灯管。

②本项目产生的一般废物有：废包装外袋、废原材料，均外售物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡日矿富士精密加工有限公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。镍、铜、氰化物均未检出。

废水回用处理设施出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、硫酸盐、溶解性固体、总硬度、总碱度日均浓度值均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1中标准限值要求，总氰化物、总镍日均浓度值均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表3标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中硫酸雾、氯化氢排放浓度与排放速率符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中排放标准限值要求。排气筒FQ02中氰化氢排放浓度与排放速率符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中排放标准限值要求。

厂界无组织硫酸雾、氯化氢、氰化氢排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：以上监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂生活污水接管水量符合《关于无锡日矿富士精密加工有限公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目”环境影响报告表的审批意见》（无锡市环境保护局，锡环表复【2007】215号，2007年12月29日）中考核要求。

全厂废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡日矿富士精密加工有限公司环境保护现状评价报告》（2019年12月，备案号：2019年019号）中废水排放总量考核要求。

全厂有组织废气污染物排放总量均符合《无锡日矿富士精密加工有限公司环境保护现状评价报告》（2019年12月，备案号：2019年019号）中废气排放总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡日矿富士精密加工有限公司“年产21000千米电子连接器端子电镀流水线建设项目（第三阶段：5#镀镍、金生产线与废水零排放设施）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡日矿富士精密加工有限公司

- 2021年9月15日